## Nachweis
Zusammenfassung Luftdichtheitsmessung
für Minergie/-P/-A-Gebäude
(gelbe Felder ausfüllen)
Objekt / Gebäude:
Messzone:
Auftraggeber:
Auftragnehmer:
Prüfdatum:
Energie-Standard: | Bitte wählen | [9 empty] | Bitte wählen | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Bauart: | Bitte wählen | [9 empty] | Bitte wählen | Neubau | Erneuerung | Neubau / Erneuerung
Anforderung: | Grenzwert qa50: |  |  | ≤ |  | [m³/(h·m²)] |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Formel für Grenzwert
| Messwert qa50: |  |  |  |  | [m³/(h·m²)]
Anforderung erfüllt:
Signatur: | Ort, Datum der Berichterstattung: | [5 empty] | Prüfperson:
Auflagen *): | Nachbesserungen angeordnet | [5 empty] | Bitte wählen |  |  |  | Bitte wählen | Ja | Nein
| Nachbesserungen kontrolliert | [5 empty] | Bitte wählen
*) Wurde der Grenzwert eingehalten und Leckagen vorgefunden, liegt die Verantwortung zur Beseitigung bei Bauleitung und Bauherrschaft.
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage: |  | Kontrolliere Wohnungslüftung mit Zu- + Abluft
Abluft mit Aussenbauteil-Luftdurchlässen
mechanische Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Zustand der Nachbar- |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
zonen: |  | nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] |  | Lufttemperatur innen |  |  |  | [°C]
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] |  | Lufttemperatur aussen |  |  |  | [°C]
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] |  | Windstärke |  |  |  | Beaufort
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] |  | max. Höhe Messzone |  |  |  | [m]
Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  |  | Überdruck (+) |  |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  |  | [m³/(h·m²)] |  |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % |  | ± | % |  | ± | %
Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2024.1.
1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.

## Abdichtungen
Abdichtungen für Messverfahren 3
(gelbe Felder ausfüllen)
Bauteil, Öffnung, Einbau, usw. | Verfahren 3 | X
Aussentüren, Fenster / Fenstertüren / Dachfenster / Hebeschie-betüren, Oblichter | schliessen
Lifttüren, Eingänge für Publikumsverkehr (Schiebetüren, Karus-seltüren mit Bürstendichtungen, usw.), Rolltore, Schiebetüren, Falttore, Sektionaltore, Rauchschutz-Druckanlage (RDA), usw. zu Aussenklima oder unbeheizten Zonen | schliessen 1) unvermeidbares kritisches Bauteil abdichten und dokumentieren 2)
Innentüren und beheizte Nebenräume | öffnen
Tür zu Lift / Schacht zu anderer Messzone / Nutzungszone *) | schliessen
Klappen, Luken, Türen - zu Räumen innerhalb des Luftdicht-heitsperimeters | öffnen
Klappen, Luken, Türen - zu Räumen ausserhalb des Luftdicht-heitsperimeter | schliessen
Schlüssellöcher | keine Massnahme
Katzenklappen | schliessen
Abgehängte Decken und deren Einbauten | keine Massnahme
Öffnungen in Nachbarzonen zu Aussenklima (Türen und Fenster) | öffnen falls möglich (siehe NA.5.1.2 b)
Rollladengurten / Storenkurbeln | keine Massnahme
Wäscheabwurf zu anderer Messzone | schliessen
Kanalentlüftungsventile in beheizten Zonen | abdichten und dokumentieren
Leerrohre zu unbeheizten Zonen | abdichten und dokumentieren
Zentrale Staubsaugeranlage | schliessen und abdichten
Aufzugsschachtentlüftung, Rauch- und Wärmeabzug (RWA) | schliessen
Dampfabzug der Küche / Umluftsystem | keine Massnahme
Dampfabzug der Küche / Fortluftsystem | abdichten und dokumentieren
Wäschetrockner in beheizter Zone mit Abluft nach aussen | Trockner schliessen und Abluftrohr z.B. aussen abdichten
Ofen / Cheminée usw. | schliessen und abdichten
Zuluft zu Ofen | schliessen und abdichten
Kamin vom Ofen | schliessen und abdichten
Schachtdeckel in beheizten Zonen | abdichten
Elektrokasten, Sicherungen, Steckdosen, Einbauleuchten | keine Massnahme
Deckel von Schächten mit Pumpen | schliessen
Fugen im Absenkboden für Ladebuchten in Lagerhallen | abdichten und dokumentieren
Heizungs-Verteilkasten | keine Massnahme
Sanitär Spülkasten WC | keine Massnahme
weitere Sanitäranschlüsse und Durchbrüche | keine Massnahme
generell bei Rohrdurchbrüchen
rot: keine Massnahme (= Hüllefläche)
blau: abdichten
Manuell regulierbare passive Lüftungselemente | schliessen
Lüftungsklappen der Dachfenster | schliessen
Lüftungsaggregat oder Einzelraum-Lüftungsgerät | wo möglich im Gerät abdichten und dokumentieren
Zuluft der Wohnungslüftung in Räumen | schliessen oder abdichten und dokumentieren
Abluft der Wohnungslüftung in Räumen | schliessen oder abdichten und dokumentieren
Fortluftventilator (Bad / Dusche / WC) | abdichten und dokumentieren
*) Führt ein Liftschacht direkt in eine Wohnung / Nutzungseinheit, so darf die Schachtabschlusstüre nicht zusätzlich abgedichtet werden. Die Schachtabschlusstüre resp. ein zusätzlicher, luftdichter Abschluss vor der Schachtabschlusstüre gehören zum Luftdichtheitsperimeter und muss dicht ausgeführt werden.
1) Rolltore, Sektionaltore, Schiebetüren, Falttore, etc., die nach Norm SN EN 12426 [20] klassifiziert werden, gelten die Anforderungen nach Kapitel 4.4, lit. c).
2) Unvermeidbare kritische Bauteile siehe Kapitel 4.4, lit. a). Hinweis: Einpunktmessung zur Quantifizierung des Leckagestroms des betroffenen Bauteils durchführen. Dient zum Vergleich mit den Normen für die Klassifizierung des Bauteils.
Anmerkungen:
Schliessen ≙ zu ≙ verschlossen
Eine Öffnung, mit vorhandener Schliessvorrichtung in die geschlossene Stellung bringen, ohne die Luftdichtheit der Öffnung zusätzlich zu erhöhen. Falls keine Schliessvorrichtung vorhanden ist, bleibt die Öffnung unverändert.
Öffnen ≙ auf ≙ geöffnet
Abdichten ≙ Abkleben ≙ temporäres Verschliessen der Öffnung mit angemessenem Hilfsmittel (Klebeband, Ballblase, Stopfen, usw.)
Hinweis: Durch das Entfernen der zulässigen, provisorischen Abdichtungen z.B. bei kritischen Bauteilen, Ofen, etc., kann mittels einer Ein-Punkt-Messung (bei P 50 Pa) sehr schnell die Differenz der beiden Messverfahren (1 respektive 2) abgeschätzt werden. Damit werden die Leckströme quantifiziert, die nicht der Gebäudehülle zugeordnet werden dürfen.

## Hilfsgrössen
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 |  |  |  | (gelbe Felder ausfüllen)
| Unterdruck |  | Überdruck
| Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] | Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2