## SIA 180 Ausschreibung
No de la position | Description | Unité | Ampleur | EP | Total
1 | Remarques préliminaires
1.1 | Sur place, des plans appropriés sont déjà fournis en format pdf pour la préparation d'une offre. Le cours de la couche étanche à l'air, le volume qu'elle contient et la surface enveloppante de la zone de mesure sont reconnus et vérifiés.
1.2 | Un concept d'étanchéité à l'air et, si nécessaire, un concept de mesure doit être disponible au préalable.
1.3 | Sur place, une détermination traçable de la zone d'enveloppe (Ainf selon SIA 180/SIA 380 = AE selon SN EN ISO 9972/Rilumi) est fournie conformément à la recommandation theCH.
1.4 | La zone de mesure doit être librement accessible et propre, y compris le courant de construction. Pour les hauteurs de travail supérieures à 3,00 m, les échelles/échafaudages pour la détection des fuites doivent être fournis par le client. Le niveau d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment ou de la zone de mesure doit être complété et, dans la mesure du possible, accessible afin de permettre la localisation des fuites et la rectification éventuelle. En particulier, tous les composants affectant l'étanchéité à l'air de l'objet de mesure doivent être terminés. Ceci s'applique en particulier aux pénétrations, raccordements et terminaisons, ainsi qu'à toutes les ouvertures / portes, même dans les caves non chauffées.
1.5 | Une notification ponctuelle des tests à tous les ouvriers du bâtiment permet d'améliorer la qualité du travail, de déclencher un effet d'apprentissage et d'apporter d'éveutuelles retouches. Afin d'assurer une séquence de mesure non perturbée, des informations visibles sur la mesure planifiée sont recommandées sur le site aux entrées.
1.6 | La différence de pression maximale pendant la mesure s'élève jusqu'à 100 Pascal. Le niveau d'étanchéité à l'air et les joints temporaires doivent résister en permanence à cette pression d'essai.
1.7.1 | Si des séparations temporaires plus grandes, telles que des ouvertures de porte, sont nécessaires pour la mesure, elles sont convenues à l'avance avec l'entrepreneur et rendues étanches à l'air sur le chantier.
1.7.2 | Dans la plupart des cas, le client a besoin de joints temporaires supplémentaires pour la mesure (p. ex. dans les domaines de la ventilation, des sanitaires, de l'électricité et du chauffage ; voir la liste de contrôle de l'étanchéité à l'air theCH / Link).
1.8 | Les systèmes de ventilation centrale de plus grande taille doivent être maniés resp. mis en marche et arrêtés par un spécialiste fourni par le client. |  |  |  | concerne des bâtiments plus grands
2 | Prestation de base
2.1 | Arrivée et départ de l'objet à mesurer.
2.2 | Détermination de la perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment ou de la section de bâtiment prédéfinie (zone de mesure) selon le concept d'étanchéité à l'air existant. Incluant la localisation des petites fuites, le protocole de mesure et l'enregistrement des points faibles (pdf). Pour l'offre doivent être indiqués : Volume du bâtiment existant _____m³ / Surface d'enveloppe existante Ainf selon SIA ____m² / valeur à atteindre qa50,li resp. qE50_____m³/h.m²`(perméabilité à l'air de la surface enveloppante).
2.2 | Prestations supplémentaiers
2.2.1 | Si ce n'est pas encore disponible, mais nécessaire : Créer un concept de mesure (voir FAQ Insérer un lien).
2.2.2 | A moins qu'il ne soit fourni par le client ou ne puisse être tracé : Détermination du volume, de la surface d'enveloppe et de la surface de base des zones de mesure pour la mesure en fonction de l'investissement. | h |  | 0
2.2.3 | Les travaux de collage temporaire sur les ouvertures de ventilation, les tubes électriques, les ouvertures de cheminée, etc., qui ne sont pas effectués par le client, sont effectués au coût par zone de mesure et retirés après la mesure. | h |  | 0
2.2.4 | Localisation détaillée des fuites si nécessaire, si les valeurs mesurées ne sont pas atteintes ou dans le cas d'une assurance qualité pure sans évaluation des mesures.
2.2.5 | Détection supplémentaire des fuites par thermographie comme assurance qualité supplémentaire (dans la mesure où cela est raisonnable et possible selon les spécifications de theCH). |  |  |  | 0
2.2.6 | Documentation des fuites avec photos (pdf). |  |  |  | 0
2.2.6 | Documentation des fuites avec images thermographiques (pdf). |  |  |  | 0