## Justificatif
Résumé Mesures d'étanchéité à l'air
pour les bâtiments Minergie/Minergie-P/Minergie-A
(compléter les champs en jaune)
Objet / bâtiment :
Zone mesurée :
Mandant :
Mandataire :
Date du contrôle :
Standard énergétique : | Veuillez choisir, s.v.p. | [8 empty] | Veuillez choisir, s.v.p. | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Type de construction : | Veuillez choisir, s.v.p. | [8 empty] | Veuillez choisir, s.v.p. | Nouvelle construction | Rénovation | Nouvelle construction / rénovation
Exigence : | Valeur limite qa50 : |  |  | ≤ |  | [m³/(h·m²)] |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Formel für Grenzwert
| Valeur mesurée qa50 : |  |  |  |  | [m³/(h·m²)]
Exigence remplie:
Signature : | Lieu, date de l'établissement | [5 empty] | Personne en charge
| du rapport : | [5 empty] | du contrôle :
Conditions *) : | Améliorations ordonnées | [5 empty] | Veuillez choisir, s.v.p. |  |  | Veuillez choisir, s.v.p. | Oui | Non
| Améliorations contrôlées | [5 empty] | Veuillez choisir, s.v.p.
*) Si la valeur limite a été respectée et que des fuites ont été constatées, la responsabilité de leur élimination incombe à la direction des travaux et au Maître d'Ouvrage.
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales :
Moment de la mesure : |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement des travaux / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment : |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes avec joints montées et ajustées
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure : |  | (1 état d'utilisation, 2 enveloppe du bâtiment, 3 objectif spécifique)
Installation de ventilation : |  | VMC avec air fourni et repris
Air repris avec bouches d'entrées d'air (BEA)
Ventilation mécanique par fenêtre
Installations de ventilation de confort pour locaux individuels
Système d'évacuation d'air
Etat des zones |  | Accessibles, toutes les fenêtres/portes sont ouvertes
adjacentes : |  | Non accessibles, état inconnu
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe Ainf nouvelle construction 1) |  |  | [m²] |  | Température de l'air à l'intérieur |  |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe Ainf rénovation 1) |  |  | [m²] |  | Température de l'air à l'extérieur |  |  |  | [°C]
Surface portes cl. 2 2) |  |  | [m²] |  | Force du vent |  |  |  | Beaufort
Surface portes cl. 3 2) |  |  | [m²] |  | Hauteur max. zone mesurée |  |  |  | [m]
Aire de l'enveloppe Ainf tot. |  |  | [m²] |  | Volume Vi |  |  |  | [m³]
| Dépression (-) |  |  |  | Surpression (+) |  |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qa50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  |  | [m³/(h·m²)] |  |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % |  | ± | % |  | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure : Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2024.1.
1) S'il y a des portes, indiquer la surface de l'enveloppe sans les surfaces des portes.
2) Portes pouvant être classées selon la norme SN EN 12426
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.

## Etanchements
Etanchements pour les méthodes de mesure 3
(compléter les champs en jaune)
Composant, ouverture, installation, etc. | Méthode 3 | X
Portes extérieures, fenêtres / portes-fenêtres / fenêtres de toit / portes coulissantes à levage, impostes | fermer
Portes d'ascenseur, entrées pour le public (portes coulissantes, portes tambour avec joints à brosses, etc.), portes à enroulement, portes coulissantes, portes pliantes, portes sectionnelles, Système à pression différentielle (SPD) anti-fumée , etc. vers le climat extérieur ou des zones non chauffées. | fermer 1) Etancher l'élément critique inévitable et le documenter 2)
Portes intérieures et locaux annexes chauffés | ouvrir
Portes / cage d'ascenseur contre zone à mesurer / zone d'utilisation *) | fermer
Clapets, trappes, portes - vers des locaux situés à l'intérieur du périmètre d'étanchéité à l'air | ouvrir
Clapets, trappes, portes - vers des locaux situés en dehors du périmètre d'étanchéité à l'air | fermer
Trous de serrure | rien
Chatière | fermer
Plafonds suspendus et leurs installations | rien
Ouvertures dans les zones voisines vers le climat extérieur (portes et fenêtres) | ouvrir si possible (voir NA.5.1.2 b)
Courroies et manivelles de stores | rien
Déversoir à linge dans une autre zone de mesure | fermer
Canaux de ventilation avec clapets dans des zones chauffées | étancher et documenter
Tuyaux vides vers des zones non chauffées | étancher et documenter
Installation d'aspiration centralisée | fermer et étancher
Ventilation de la cage d'ascenseur, évacuation des fumées et de la chaleur (EFC) | fermer
Hotte de ventilation cuisine / système à circulation | rien
Hotte de ventilation cuisine / système à évacuation | étancher et documenter
Sèche-linge dans une zone chauffée avec évacuation à l'extérieur | Fermer le séchoir et étancher le tuyau d'évacuation d'air, p. ex. à l'extérieur.
Poêle / cheminée, etc. | fermer et étancher
Entrée d'air pour le poêle | fermer et étancher
Cheminée du poêle | fermer et étancher
Couvercle de gaine dans des zones chauffées | étancher
Boîtier électrique, fusibles, prises de courant, lampes encastrées | rien
Couvercle de puits avec pompes | fermer
Joints dans le plancher d'abaissement pour les quais de chargement dans les entrepôts | étancher et documenter
Caissons de distrib. chauffage | rien
Réservoir WC | rien
Autres raccordements sanitaires et traversées | rien
En général, aux traversées de conduites
rouge : rien (= Surface de l'enveloppe)
bleu : étancher
Éléments de ventilation passive réglables manuellement | fermer
Volets d'aération des fenêtres de toit | fermer
Groupe de ventilation ou appareil de ventilation pièce par pièce | si possible, étancher dans l'appareil et documenter
Air entrant de la ventilation de l'habitation dans les pièces | fermer ou étancher et documenter
Air évacué de la ventilation des logements dans les pièces | fermer ou étancher et documenter
Ventilateur d'évacuation (bain / douche / WC) | étancher et documenter
*) Lorsqu'un ascenseur accède directement à un appartement, la porte de fermeture de la cage d'ascenseur ne peut pas être étanchéifiée provisoirement. La porte de fermeture de la cage d'ascenseur fait part du périmètre d'étanchéité et doit être réalisée de manière parfaitement hermétique. Une alternative serait de placer une structure étanche supplémentaire devant la porte de fermeture.
1) Les portes à enroulement, portes sectionnelles, portes coulissantes, portes pliantes, etc., classées selon la norme SN EN 12426 [20], sont soumises aux exigences du chapitre 4.4, lettre c).
2) Composants critiques inévitables, voir chapitre 4.4, let. a). Remarque : effectuer une mesure en un point pour quantifier le débit de fuite de l'élément de construction concerné. Sert de comparaison avec les normes pour la classification de l'élément de construction.
Notes :
Fermer ≙ fermé ≙ verrouillé
Mettre une ouverture en position fermée, avec un dispositif de fermeture existant, sans augmenter davantage l'étanchéité à l'air de l'ouverture. Si aucun dispositif de fermeture n'est présent, l'ouverture reste inchangée.
Ouvrir ≙ ouvert
Étancher ≙ étanché ≙ fermeture temporaire de l'ouverture avec un moyen approprié (ruban adhésif, vessie gonflable, bouchon, etc.)
Remarque : en enlevant les étanchements provisoires autorisés, p. ex. les éléments des constructions critiques, les poêles, etc., il est possible d'estimer rapidement la différence entre les deux méthodes (1 et 2) en effectuant une mesure ponctuelle (avec P = 50 Pa). Il est alors possible de quantifier les courants de fuite qui ne doivent pas être affectés à l'enveloppe du bâtiment.
Aire de l'enveloppe Ainf nouvelle construction 1)
Aire de l'enveloppe Ainf tot. |  |  | [m³]

## Valeurs indicatives
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 |  |  |  | (compléter les champs en jaune)
| Dépression |  | Surpression
| Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/h] | Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3(h]
Coeff. déterm. r2
Aire de l'enveloppe Ainf nouvelle construction 1)
Aire de l'enveloppe Ainf tot. |  |  |  |  | [m³]